Bieterfragen und deren Antworten zur Vergabe

09099-2026 Neubau einer 2-fach Sporthalle in der Gemeinde Hünxe – Elektro, Blitzschutz; MSR

Zu der v. g. Vergabe wurde/n folgende Bieterfrage/n gestellt:

Fragen:

- Die Beschallungsanlage ist aktuell als ein Produkt der Firma Monacor ausgeschrieben. Ist dieses als Pflicht-Produkt zu sehen oder kann auf ein Alternativprodukt zurückgegriffen werden?

- Handelt es sich bei der Beschallungsanlage um eine SAA im Sinne der EN54?

- Im Schema der BMA ist eine Anbindung an eine Bestands-BMA gezeichnet. Handelt es sich dort um eine potentialfreie Verbindung über die ein Sammelsignal an eine Bestands BMA gesendet wird, oder sollen die Bestands-BMA und die neue BMA vernetzt werden?

Bei einer Vernetzung wären wir an dem Fabrikat der Bestands-BMA gebunden.

- Eine VDS-Anerkennung für das Einbruchmelde-System ist nicht gefordert?

Antworten:

zu Punkt 1
Es kann ein Alternativprodukt angeboten werden, insofern die Anlage belegbar gleichwertig ist.

Zu Punkt 2:
Es handelt sich bei der Beschallungsanlage um keine SAA-Anlage im Sinne der EN54. Die Beschallungsanlage dient lediglich der Moderation und Musikabspielung.

Zu Punkt 3:
Eine potentialfreie Verbindung ist ausreichend.

Zu Punkt 4:
Eine VDS-Anerkennung für das System ist nicht erforderlich.

Frage:

Position 01.02.04.01.0025 Wartung Brandwarnanlage, ist dort eine 1mal jährliche Wartung und Inspektion vorgesehen, oder eine nach der DIN 0833, vierteljährliche Inspektion und eine 1mal jährliche Wartung?

Antwort:

In der Position ist die Wartung der Brandwarnanlage nach DIN VDE 0833-1 und nach 0833-2 abgefragt.
Grundsätzlich beinhaltet dies viermal im Jahr eine Inspektion und eine einmal jährliche Wartung.
Dies ist in den Kosten zu kalkulieren.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

19.02.2026